目  录

一、产品介绍	1

1、产品用途	1

2、产品特点	1

二、型号义释	1

三、控制板外形图及端口说明	1

1、外形图	1

2、接线端口说明	1

3、发光二极管说明	5

4、电位器功能	5

5、复位键功能	5

四、接线示意图	5

五、电流传感器选择及安装方法	6

六、控制板安装方法	7

七、使用注意事项	8

一、产品介绍

1 、产品用途

本控制板与各种型号的晶闸管智能控制模块配合使用，实现恒流或恒压控制功能。

2、产品特点

(1)采用霍尔电压传感器与霍尔电流传感器，精度高（恒流、恒压精度均为≤1～3%）、稳定性好，采样电压、电流与控制电路完全隔离，安全可靠。

(2)具有过流、过热、缺相等保护功能。

(3)可根据负载特性调整电压、电流反馈参数，实现稳定输出。

(4)安装接线方便。

二、型号义释（见图1）

图1

三、控制板外形图及端口说明

1、外形图（见图2）

2、接线端口说明

（1）接插件1：恒流、恒压控制选择端口

各引脚定义及功能如下：

1脚：恒流、恒压控制选择端, 恒流时接+12V；恒压时接地或悬空；

2脚：GND, 内部同控制电源地相连；

3脚：+12V，内部同+12V控制电源相连。

图 2

（2）接插件2：恒压控制给定信号输入端

各引脚定义及功能如下：

1脚：UG，恒压控制给定信号输入，0～10V直流电平，要求稳定无毛刺，一般由基准电压源提供；

2脚：GND, 内部同控制电源地相连；

3脚：+12V，内部同+12V控制电源相连。

（3）接插件3：恒流控制给定信号输入端

各引脚定义及功能如下：

1脚：+12V，内部同+12V控制电源相连；

2脚：GND, 内部同控制电源地相连；

3脚： IG，恒流控制给定信号输入, 0～10V直流电平，要求稳定无毛刺，一般由基准电压源提供。

（4）接插件4：控制电源接线端（注：确保极性正确接入，否则将烧坏控制板和模块）

各引脚定义及功能如下：

1脚：+12V；

2脚：GND；

3脚：-12V。

（5）接插件5：电流传感器连接端

各引脚定义及功能如下：

1脚：+12V，内部同+12V控制电源相连；

2脚：-12V，内部同-12V控制电源相连；

3脚： IF，接电流传感器输出端；

4脚：GND, 内部同控制电源地相连。

（6）接插件6、接插件7：每个接插件的两个接线柱内部相通，两接插件接模块输出端任意两相，用于检测输出电压。控制板上内置霍尔电压传感器，被检测电压与控制电路隔离；

（7）接插件8：采用15芯接插件，另一端通过控制线（屏蔽线）连接与模块控制端口匹配的接插件。

不带保护功能的模块采用15芯、9芯或5芯接插件并全部采用9芯屏蔽线。各型号模块接插件配置情况以及屏蔽线芯线包皮颜色与接插件脚号对应规定请参考《晶闸管智能控制模块使用说明书》表4、表5。

带过热、过流、缺相保护的模块全部采用15芯接插件和15芯屏蔽线。各型号模块接插件配置情况以及屏蔽线芯线包皮颜色与接插件脚号对应规定请参考《晶闸管智能控制模块使用说明书》表4、表6。

实际上，我们已经在产品中配置好了所需控制线及接插件，用户在使用时，参照本说明书图3将控制线上的接插件对应插到相应位置即可。

模块带各种保护时各引脚定义及功能如下：

1脚：+12V；

2、3脚：GND；

4脚：CON，0～10V触发电路控制信号；

5、8、9、10、11、12、13脚：悬空；

6脚：-12V；

7脚：手动复位端口；

14脚：过流保护信号输入端口；

15脚：过热保护信号输入端口。

（8）接插件9：过流保护指示输出端

各引脚定义及功能如下：

1脚：接发光二极管负极;

2脚：接发光二极管正极。

注：控制板上已内置该功能指示灯，即LED2。此输出端是为方便用户观察而设，如果用户不需要，可以不接。

（9）接插件10：过热保护指示输出端

各引脚定义及功能如下：

1脚：接发光二极管负极;

2脚：接发光二极管正极。

注：控制板上已内置该功能指示灯，即LED1。此输出端是为方便用户观察而设。如果不需要，可以不接。

（10）接插件11：复位端口，外接复位按键

模块处于保护状态时，两端子闭合可对模块进行复位。

注：控制板上已内置复位键。此端口是为方便用户操作而设。如果不需要，可以不外接。

3、发光二极管说明

LED1:过热保护指示灯；

LED2:过流保护指示灯；

LED3: +12V控制电源指示灯；

LED4: -12V控制电源指示灯。

注：LED1、LED2同时点亮时代表缺相保护。

4、电位器功能说明

此电位器为电压或电流传感器调零补偿，出厂前已设定好，用户一般无须调节。

5、复位键功能说明

当模块处于保护状态时，按一下此按键可对模块进行复位。复位前必须把电压、电流给定信号降为零，并先排除保护故障。

四、接线示意图，见图3（以三相整流模块应用为例）

图 3

五、电流传感器选择及安装方法

电流传感器是进行电流信号采样的器件，能够满足控制模块输出电流的大小和过流保护的需要。为了保证对模块输出电流的控制精度，在使用这种软起动控制板时，应采用外置电流传感器。提请注意的是，采用外置电流传感器后，就不需要模块内置电流传感器了，即便已经内置也不起作用了。

电流传感器的安装方法：把模块输出端至负载间的任一相电缆从电流传感器孔中穿过，并将电流传感器用螺钉固定在散热器上（只作支撑，不是为了散热）。再把四芯彩色引线一端的四芯插头插到控制板接插件5上。

电流传感器规格型号的选择请参考表1。

表 1

| 模 块 |  | 电流传感器 电流规格(A) |
| --- | --- | --- |
| 输出电流范围(A) | 输入线电压范围(V) |  |
| 1200≤I≤2000 | 380、660 | 1000 |
| 800≤I＜1200 | 380、660 | 500 |
| 500≤I＜800 | 380、660 | 300 |
| 300≤I＜500 | 380、660 | 200 |
| 200≤I＜300 | 380、660 | 100 |
| 75≤I＜200 | 380、660 | 50 |
| ＜75 | 380、660 | 30 |

六、控制板安装方法

1、根据图2规定的固定孔中心距122×92mm，在控制柜后壁或侧壁等合适位置钻4个φ3.2孔；

2、用4个M3×6螺钉分别把4个螺柱和控制板固定在一起；

3、把4个螺柱对应插入φ3.2孔，用M3螺母、平垫圈、弹簧垫圈把控制板固定在控制柜上。

4、根据图3把控制线两端的插头对应插入控制板上接插件8和模块上的插座，并柠紧所有接插件上的螺钉；把电流传感器的4芯插头插入控制板上接插件5，并保证倒勾卡紧；把±12V控制电源引线以及其它信号反馈引线固定到相应的接插件上。

七、使用注意事项

1、安装完成后，应仔细检查主电路及控制电路所有引线是否安装正确和牢固，无误后方可送电；

2、禁止用金属或其它硬物碰触控制板上的电子元器件，以免造成控制板损坏；

3、所有接插件及其引线一定要位置正确、装配牢固；

4、本控制板适用于所有型号的晶闸管智能控制模块。有关模块的选型及注意事项请查阅《晶闸管智能控制模块使用说明书》。

5、使用环境要求

（1）工作场所环境温度范围：-25℃～+45℃。

（2）控制柜周围应干燥、通风、远离热源、无尘、无腐蚀性液体或气体。

6、控制电源要求

（1）可以采用开关电源，也可采用线性电源（即变压器整流式稳压电源）。开关电源外壳应带屏蔽罩。线性电源要求滤波电容必须≥2200μf／25V。

（2）电压为+12V±0.5V、-12V±0.5V；

（3）纹波电压≤30mV；

（4）输出电流+12V≥1A、-12V≥0.5A；

注：本说明书图表所列内容仅供参考，如参数修改，恕不通知用户。

目  录

一、产品介绍	1

1、产品用途	1

2、产品特点	1

二、型号义释	1

三、控制板外形图及端口说明	1

1、外形图	1

2、接线端口说明	1

3、发光二极管说明	5

4、电位器功能	5

5、复位键功能	5

四、接线示意图	5

五、电流传感器选择及安装方法	6

六、控制板安装方法	7

七、使用注意事项	8